附件4

中小学校消防设备和器材配备标准（参考）

| **序号** | **重要部位** | **消防设施和器材配备要求** | **摆放位置** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | 综合楼  教学楼  宿舍楼 | 学校楼房每层应设有2个消火栓，消火栓平时应保证有水有压力。与之配套，每层楼房有几个疏散通道就设几个灭火器设置点，每个设置点应有4公斤的ABC类干粉灭火器2具（如：有3个楼道，每层楼就应放6具灭火器）。学校平房每3个教室应设有4具灭火器。以此类推。 | 灭火器放在楼道两头，可放在地面的消防器材箱里，也可挂在墙上，距地面1.5米以下。 |
| **2** | 食 堂 | 规模较大的学校食堂应有4个设置点，每个设置点应有4公斤ABC类干粉灭火器2具。规模较小的学校食堂应有3个设置点，每个设置点应有4公斤ABC干粉灭火器2具。 应放置不少于2个灭火毯。每个食堂至少应有2个安全出口标志和指示灯。锅炉房应配备灭火器。 | 规模较大的食堂餐厅设3个点，操作间设1个点。规模较小的食堂餐厅2个点、操作间设1个点，摆放要求同上。 灭火毯设于操作间内。 |
| **3** | 图书馆 | 规模较大的学校图书馆消防设施和器材配备同序号1。规模较小的学校图书室应有4公斤的ABC类干粉灭火器2具。每个图书馆至少应有2个安全出口标志和指示灯。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
| **4** | 微机室 | 每个微机室配备2公斤或3公斤二氧化碳灭火器2具，放在便于取用处。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
| **5** | 实验室 | 每个实验室应配备4公斤的ABC类干粉灭火器2具，3公斤二氧化碳灭火器2具，分2个设置点摆放。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
| **6** | 配电室 | 学校配电室5公斤二氧化碳灭火器2具，放在便于取用处。 | 放在室内显眼、便于取用的位置。 |
| **7** | 楼 道 | 学校楼房楼道内的应急照明灯按照15米设1个的标准进行配置，以备停电时急用。楼道疏散出口处应有“安全出口”标志和指示灯。 | 设在走廊和楼梯间墙壁上。 |
| **8** | 楼梯间 | 学校的楼梯间墙壁上应贴有“安全出口疏散道”标志，明确学生上下楼疏散安排，指明紧急疏散方向。楼梯间的墙壁上还应有“文明上、下楼，防止拥挤踩踏”的宣传标语。 | 疏散标志应贴在距地面1米以下。 |
| **9** | 门卫 | 学校的门卫应该配备5公斤干粉灭火器2具，放在便于取用处。 |  |
| **10** | 备注 | 1、各学校应按消防部门要求对消火栓、灭火器进行年检、维修和更换。  2、消防疏散标志应保持字迹清晰、完整。  3、确保应急照明灯保持随时有电，以备急用。 |  |

说明：1. 1具指1个灭火器；

2. 没有消火拴的学校原则上按照48平方米（实用面积）或50平方米（建筑面积）配备一个灭火器；

3. 幼儿园消防设施配备参照执行。